宁夏回族自治区重大火灾隐患挂牌督办名单

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 存在的主要问题 | 判定法律依据 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川市兴庆区华昊商务酒店 | 银川市兴庆区新华东街隆鑫苑13座2号 | 1.三至六层缺少1部疏散楼梯； 2.首层安全出口设置卷帘门。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.2、6.1.3.8条。 | 银川市人民政府 |
| 2 | 银川市贺兰县新瑞液化气站 | 银川市贺兰县 习岗镇109国道 红旗沟北侧 | 1.东侧丁类物品仓库、南侧自建民用建筑占用防火间距； 2.储罐区固定喷水冷却装置、可燃气体探测装置故障。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.1.2、6.1.4.6、6.1.7.2条。 | 银川市人民政府 |
| 3 | 石嘴山市静安房地产开发有限公司大武口水悟清华小区 | 石嘴山市大武口区星光大道以南、前进南路以西 | 1.住宅区内住宅楼防火门损坏数量超过50%；2.室内消火栓系统不能正常使用； 3.火灾自动报警系统故障； 4.自动消防设施不能正常联动控制。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.2.2、6.1.4.3、6.1.7.2、6.1.7.3条。 | 石嘴山市人民政府 |
| 4 | 石嘴山市三创加科股份有限公司 | 石嘴山市大武口区 贺兰山路以西、朝阳街以北 | 1.疏散指示标志损坏率超过30%； 2.火灾自动报警系统故障； 3.自动消防设施不能正常联动控制。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）6.1.3.5、6.1.7.2、6.1.7.3条。 | 石嘴山市人民政府 |
| 5 | 吴忠市红寺堡区 红寺堡镇第一 幼儿园 | 吴忠市红寺堡区 圣悦名邸小区内 | 1.室外消火栓系统无法正常使用； 2.火灾自动报警系统故障； 3.后厨与走道窗户未采用乙级防火窗分隔。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.2、6.1.7.2、6.1.2.1条。 | 吴忠市人民政府 |
| 6 | 吴忠市盐池县 名门汇唱吧 | 吴忠市盐池县永生物流园物管1号楼 | 1.室内消火栓系统无法正常使用； 2.自动喷水灭火系统不能正常使用； 3.火灾自动报警系统故障。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3、6.1.4.6、6.1.7.2条。 | 吴忠市人民政府 |
| 7 | 固原民族职业 技术学院 | 固原市开发区 银平南路 | 1.擅自将居民楼变更为学生宿舍； 2.宿舍内未设置室内消防火系统； 3.宿舍内每个单元缺少1部疏散楼梯。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.2、6.1.3.3、6.1.4.3条。 | 固原市人民政府 |
| 8 | 固原南宇 建材木材市场 | 固原市开发区 九龙路1号 | 1.部分商户储存、加工木材场所与居住场所设置在同一建筑内； 2.商铺随意堆放木材、草帘，堆场内各摊位之间、各堆垛之间未采取防火分隔措施，堆垛、加工车间、宿舍之间防火间距被占用； 3.部分宿舍和加工车间共用同一疏散通道，宿舍疏散门直通加工车间； 4.各加工车间及宿舍内未设置疏散指示标志和应急照明灯； 5.场所内电器线路私拉乱接，部分电器线路直接敷设在可燃材料上。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.1.4、6.1.1.2、6.1.3.9、6.1.3.5、6.1.8.1条。 | 固原市人民政府 |
| 9 | 自治区人民医院 宁南医院 | 中卫市海原县工业物流园区丽景街与仁和路交汇处 | 1.火灾自动报警系统故障； 2.自动喷水灭火系统故障； 3.机械防排烟设施不能正常运行。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.5、6.1.4.6、6.1.7.2、6.1.7.3条。 | 中卫市人民政府 |
| 10 | 中卫市豪宫商务饭店 | 中卫市沙坡头区鼓楼西北角 | 1.二层内走道未设置排烟设施； 2.二层楼梯口未设置防火门； 3.楼梯间形式设置不符合要求。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.9、6.1.5条。 | 中卫市人民政府 |