附件

宁夏回族自治区重大火灾隐患挂牌督办单

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 存在的主要问题 | 判定法律依据 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏伊顺园农工贸有限公司 | 银川市贺兰县虹桥北路28号 | 1.3#、4#、7#、8#仓库室内消火栓管网无水，系统不能正常使用； 2.6#、7#、8#仓库自动喷水灭火系统管网无水，系统不能正常运行； 3.消防控制室火灾自动报警系统主机存在多处故障点位未排除，火灾自动报警系统不能正常运行； 4.8#仓库声光报警器、部分感烟探测器、防火卷帘无法与火灾自动报警系统主机实现联动功能。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3、6.1.4.6、6.1.7.2、6.1.7.3和6.2.4条。 | 银川市人民政府 |
| 2 | 宁夏达诺木业有限公司 | 银川市永宁县望远工业园区人和中小企业创业园D4号 | 该单位生产厂房与职工宿舍混合设置在同一建筑内，未进行防火分隔。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第5条c款。 | 银川市人民政府 |
| 3 | 平罗县东方时尚欢唱会所 | 石嘴山市平罗县东方明珠A区西大门口 | 该单位设置的2部疏散楼梯均为敞开式楼梯，未按要求设置封闭楼梯间，楼梯间形式设置不符合规定。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006）第5条d款。 | 石嘴山市人民政府 |
| 4 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 石嘴山市大武口区冶金路 | 1.疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%； 2.室内消火栓系统已设置但管网内无水，系统不能正常使用； 3.火灾自动报警系统整体瘫痪，无法正常联动，不能正常使用。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）6.1.3.5、6.1.4.3、6.1.7.2和6.2.3条。 | 石嘴山市人民政府 |
| 5 | 利通区海悦商务宾馆 | 吴忠市利通区南门木材市场M-5号楼 | 1.三层至五层地面使用燃烧性能低于B1级的可燃地毯铺地； 2.一层至五层疏散走道未按规定设置应急照明灯、疏散指示标志。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.7、6.1.3.5和6.2.1条。 | 吴忠市人民政府 |
| 6 | 青铜峡市中西医结合医院 | 吴忠市青铜峡市小坝镇张岗村 | 1.未设置室外消火栓； 2.消防用电不能自动切换； 3.自动喷水灭火系统压力不足，不能正常使用。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653—2006）第6.1.4.2、6.1.4.6、6.1.6.2和6.2.3条。 | 吴忠市人民政府 |
| 7 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 固原市泾源县龙潭西街 | 1.东北侧部分消防车通道搭建货棚被占用； 2.该场所西北侧搭建彩钢板房仓库占用防火间距； 3.该场所西侧楼梯间一层安全出口被封堵； 4.该场所西北侧三部疏散楼梯内堆放杂物占用疏散通道。 | 《重大火灾隐患判定规则》（GA653-2006）第6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.3.2和6.2.3条。 | 固原市人民政府 |
| 8 | 宁夏天狼希尔诺制衣有限公司 | 固原经济开发区中小企业创业园 | 该单位厂房内设置有2间宿舍11个床位，共住有8人，属于丙类厂房，与宿舍混合设置在同一建筑内，未进行防火分隔。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第5条c款。 | 固原市人民政府 |
| 9 | 中卫市日月宾馆 | 中卫市沙坡头区应理北街香山酒业对面 | 1.二至六层疏散走道、封闭楼梯间地面使用易燃、可燃地毯装饰； 2.室外消火栓阀门锈死、损坏，不能正常使用； 3.自动喷水灭火系统内无水，不能正常使用。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.3.7、6.1.4.2、6.1.4.6和6.2.3条。 | 中卫市人民政府 |
| 10 | 中卫市万瑞大酒店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街 | 1.火灾自动报警系统存在故障，湿式报警阀水力警铃不动作，不能正常联动，且不能恢复正常运行； 2.室内消火栓系统不能远程启动消防泵，不能正常使用； 3.自动喷水系统联动不正常,喷淋泵不能启动。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA653-2006）第6.1.4.3、6.1.4.6、6.1.7.2和6.2.3条。 | 中卫市人民政府 |