附件

宁夏回族自治区重大火灾隐患挂牌督办名单

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 存在的主要问题 | 判定法律依据 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏回族自治区博物馆 | 银川市人民广场东侧 | 1.预作用喷淋系统故障； 2.消防联动控制主机的主板故障； 3.消防水泵不能正常远程启动； 4.消防控制室部分人员未按规定持证上岗。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6、7.7.2、7.7.3、7.8.2和5.3.3.C条。 | 银川市 人民政府 |
| 2 | 宁夏金阳光物业服务有限公司（贺兰县新天地小区13号楼） | 银川市贺兰县富兴北街 | 1.自动喷水灭火系统管网无水； 2.火灾自动报警系统停用； 3.防排烟系统不能与消防联动设备联动； 4.自动消防设施不能与消防联动设备联动。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GA35181-2017）第7.4.6、7.5、7.7.2及7.7.3条。 | 银川市 人民政府 |
| 3 | 石嘴山市嘉禾物业管理有限公司（惠农区铭城景观家园综合楼） | 石嘴山市 惠农区北大街与康乐路交叉处 | 1.综合楼西侧消防车通道设置铁栅栏，消防车无法正常通行； 2.楼梯间的常闭式防火门损坏率大于标准设置数的50%； 3.疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于标准设置数的30%； 4.消防电梯无法正常迫降； 5.室内消火栓系统管网无水，不能正常使用； 6.自动喷水灭火系统管网无水，不能正常使用； 7.火灾自动报警系统不能正常联动控制。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.1、7.2.2、7.3.6、7.3.12、7.4.3、7.4.6、7.7.2和5.3.3条。 | 石嘴山市人民政府 |
| 4 | 平罗县惠民农贸市场有限公司 | 石嘴山市平罗县新109国道老户村 | 公众聚集场所部分商户采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.2.2和6.10条。 | 石嘴山市人民政府 |
| 5 | 固原市卓航文化咨询服务有限公司 | 固原市原州区人民街45号 | 1.二层、三层内走道超过20米未设置排烟设施； 2.二层、三层西侧儿童活动用房外窗设置铁栅栏； 3.南侧楼梯间地面铺设可燃材料（木地板）。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.8、7.3.10和7.5条。 | 固原市 人民政府 |